| Pos. Stck. | Helligkeitssensor GE 253 |
| --- | --- |
| Der Helligkeitssensor GE 253 dient zum Messen der Außenhelligkeit (Beleuchtungsstärke) am Fenster und besteht aus einem Empfänger (Lichtfühler) mit 2 m langer Anschlußleitung und einem Konverter. Der Konverter hat die Bauform für den Geräteeinbau und ist zur Aufputzmontage, wie z.B. zur Montage in Zwischendecken geeignet. Der Empfänger kann mit Hilfe eines Befestigungssatzes (im Lieferumfang enthalten) z.B. innen am Fenster montiert werden. Der vom Empfänger erfaßte aktuelle Helligkeitswert wird über den Konverter auf den Bus gegeben und kann zur Tageslichtauswertung vom Helligkeitssteuerbaustein N 342 weiterverarbeitet werden. Messbereich: 0 ... 16000 Lux Anschluß: Am Konverter: Für Empfänger, Steckklemmen schraubenlos: 0,25 ... 0,75 mm² eindrähtig Buslinie, Busklemme schraubenlos Am Empfänger: 2 m lange Anschlußleitung zum Anschluß an den Konverter, 3 x 0,6 mm ( Bauform: Konverter: Geräteeinbau Abmessungen(BxHxL): 42 x 28 x 274,5 mm Empfänger: Abmessungen (BxHxL): 25 x 26 x 77,4 mm |

Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG1 253-4AB01

| liefern, montieren, parametrieren, beschriften, |
| --- |
| in Betrieb nehmen und dokumentieren |
| Material:.......... | Lohn:............... |
|  | EP:................... | GP:..................... |