### Pos.	Stck.	Steckbarer EIB/KNX Aufputzaktor mit Funk Gateway,
4 Schaltausgänge, externe Antenne, 
3-phasige Versorgung

Der Aufputzaktor hat vier Schaltausgänge und ist zur dezentralen Montage in Doppelböden oder abgehängten Decken geeignet. Die Einspeisung erfolgt 3-phasig und die elektrischen Verbindungen werden ausschließlich mit codierten Steckverbindern aus der Serie gesis CON hergestellt.

Zur Vergabe der physikalischen Adresse hat der Aktor einen Programmier-Taster und eine Programmier-LED. Die Programmierung der Adresse und der Anwendersoftware geschieht mit der ETS ab Version 2.

Die Schaltausgänge sind getrennt voneinander ansteuerbar und es stehen die folgenden Parameter zur Verfügung: Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung und Treppenhauslichtfunktion; Öffner- oder Schließer-Betrieb.

Das Ausgangsverhalten nach einem Busspannungsausfall und bei Busspannungswiederkehr kann parametriert werden.

Zur Überwachung der Schaltausgänge mit Gebäudevisualisierungen kann über ein Statusobjekt deren Zustand abgefragt oder auf Wunsch auch automatisch bei jeder Änderung gesendet werden.

Das integrierte Gateway bringt EnOcean® Funktelegramme auf das EIB/KNX-System. Das Gateway wird auf der EIB/KNX-Seite durch die ETS programmiert. Die Funkseite wird durch einfache Lernmechanismen auf dem Gateway eingelernt. Die Datenumsetzung erfolgt kanalorientiert. Auf der Funkseite werden Informationen aufgenommen und in Schalt-, Jalousie-, Dimm- und Werttelegramme auf den EIB/KNX umgesetzt.

Empfänger: 868,3 MHz

Übertragungsprotokoll: EnOcean®
Versorgung:

Nennspannung: 230/400V, 3~

Nennstrom: je Außenleiter 16A

Anschluss

Einzelsteckverbinder:

Netz gesis GST 18i5 schwarz

EIB gesis BST 14i2 grün

Kombisteckverbinder:

Netz und EIB gesis EST 2i5 schwarz/grün

Flachleitung:

Netz gesis GST 18i5 schwarz

EIB gesis BST 14i2 grün

Ausgänge:

4 Schaltausgänge (A1 - A4)

Anschluss:

GST 18i3 schwarz

Nennspannung:

230V~, 50...60Hz

Außenleiterzuordnung:

A1 - L1; A2 - L2, A3 -L3, A4 - L3

Nennstrom:

16A ohmsche Last

Montageart: Aufputz

Schutzart: IP 20

Gehäuse: halogenfrei

Brennbarkeitsklasse: UL 94-V-2

Gehäusefarbe: lichtgrau RAL 7035

Abmessungen: 32x254x112 mm (HxBxT)

# Fabrikat: 	Wieland Electric GmbH

Typ: 	gesis EIB V-56/4 (RC)

Bestellnummer: 	5WG1 631-3AL62

| liefern, montieren, parametrieren, beschriften, |
| --- |
| in Betrieb nehmen und dokumentieren |
| Material:.......... | Lohn:............... |
|  | EP:................... | GP:..................... |